## CAES
RECUPERACIÓN DE CALOR DE UNO O VARIOS COMPRESORES PARA SU USO DE CALEFACCIÓN
[12 empty] | CÓDIGO | IND110
Sistema de Certificados de Ahorro Energéticos (CAE)
| Hay que llenar los campos de color azul | [10 empty] | Recuperación de calor |  | Recuperación parcial
[10 empty] | Versión 5.0 |  | Tipo de recuperación |  | Recuperación de calor del 20% |  |  |  |  | P. térmica (kW) | 109.2
| DATOS DE CÁLCULO | [19 empty] | VALORACIÓN ECONÓMICA ESTIMADA
[12 empty] | Caudal másico (kg/h) |  |  |  | 18.7827
| Zona climática ¹ | [7 empty] | Córdoba |  |  | Horas anuales en modo recuperación⁵ |  |  |  | 1920 |  |  |  |  | Precios de ahorro de inversión económica soportados por el sujeto delegado u obligado. Este documento ofrece un precio orientativo por el ahorro energético conseguido al comprar un equipo INTARCON. El precio final se encuentra sujeto a cambios por tiempos y precios acordados.
[12 empty] | Salto de temperatura recuperador (°C) |  |  |  | 5
| Equipo INTARCON | [7 empty] | MWW-FD-42004 |  |  | Rendimiento de la caldera existente |  |  |  | 0.85
intarWatt Full INVERTER
[12 empty] | Resultados | [8 empty] | Duración de la actuación (años)
| Sistema de refrigeración | [7 empty] | Planta enfriadora |  |  | El ahorro de energía generado por la actuación se medirá en términos de energía final, expresada en kWh/año, de acuerdo con la siguiente fórmula: | [13 empty] | Ahorro Energético (kWh/año)
| REFORMA, SUSTITUCIÓN O NUEVA INSTALACIÓN DE PLANTA ENFRIADORA DE PROCESOS DE ALTA EFICIENCIA | [14 empty] | AE = Q · c · ∆T · h · 1/ƞ |  |  |  |  | 25
| CÓDIGO | IND140 | [21 empty] | Planta enfriadora |  | 280695.6105
| Reforma, sustitución o nueva instalación de una planta enfriadora de alta eficiencia como sistema de refrigeración de una instalación frigorífica existente o de nueva construcción. | [12 empty] | Ahorro Energético (kWh/año) | Caudal másico (kg/h) | Calor específico (kWh/ kg °C) | Variación Temp. (°C) | h (h/año) | ƞ⁶ |  |  |  |  | Recuperación calor |  | 246648.68
[24 empty] | Total |  | 527344.2905
| Potencia frigorífica (kW) |  |  | 360 |  |  | Refrigerante |  |  | R290 |  |  |  | 246648.68 | 18.7827 | 1.163 | 5 | 1920 | 0.85
| SEPR |  |  | 4 |  |  | PCA |  |  | 3 | [13 empty] | Prudente | Máximo
[12 empty] | REQUISITOS | [9 empty] | Precio de venta unitario CAE (€/MWh) |  | 60 | 90
| Valores de referencia ² | [5 empty] | Número de horas/año (h) | [14 empty] | Inversión prevista CAE |  | 31640.6574 | 47460.9861
Esta ficha no establece requisitos específicos, lo que en ningún caso exonera del cumplimiento de los requisitos de obligado cumplimiento establecidos en la normativa vigente: Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas (RSIF), Reglamento europeo sobre los gases fluorados u otras disposiciones en este ámbito de aplicación
| Tipo de condensación: |  |  | Aire |  |  | Horas de funcionamiento |  |  | h⁴
[7 empty] | 75% del año |  |  | 6570
| SEPRref: rendimiento estacional mínimo | [21 empty] | Inversión media prevista CAE |  | 39550.8218
Factor de demanda (Fd)
| Instalación: |  | Existente | [8 empty] | DOCUMENTACIÓN PARA JUSTIFICAR LOS AHORROS DE LA ACTUACIÓN Y SU REALIZACIÓN
| Temp. fluido |  | Pf | SEPRref | >300kW | 2.58 | Tipo de aplicación |  |  | Fd
| MT (-8/-2 ºC) |  | >300kW | 2.58 | #N/A | #N/A | Refrigeración MT |  |  | #NAME? |  | • Declaración responsable indicando: - Haber formalizado un Convenio CAE⁷ entre el sujeto obligado o el sujeto delegado y el propietario del ahorro de energía final, según la definición del artículo 2.g) del Real Decreto 36/2023, de 24 de enero, por el que se establece un sistema de Certificados de Ahorro Energético, indicando las partes, fecha de firma, ahorros anuales de energía final previstos en kWh, la inversión⁸ realizada en euros, y la contraprestación⁹ del ahorro energético. - Compromiso del propietario inicial del ahorro con el sujeto obligado o sujeto delegado de no formalizar otros convenios CAE para la misma actuación de ahorro energético. • Resultado de los ahorros energéticos que se hayan determinado según la metodología de cálculo aplicada en los apartados 3 y 4 de esta ficha. • Certificado de instalación de la empresa frigorista que detalle los valores de las variables de la fórmula de cálculo de ahorro de energía del apartado 3 de esta ficha. • Copia de la comunicación de la puesta en funcionamiento presentada en el registro habilitado por el órgano competente de la comunidad autónoma. • Facturas justificativas¹° de la inversión realizada. • Informe fotográfico de la instalación frigorífica antes y después de la actuación. • Declaración responsable formalizada por el propietario inicial del ahorro de energía final referida a la solicitud y/u obtención de ayudas públicas para la misma actuación según el modelo del Anexo I de esta ficha.
| SEPRref: para refrigerante con PCA <150 ³ | [5 empty] | Factor de correción climática (Fc)
2.58
| SEPRref corregido |  |  | 2.58 | #N/A |  | Zona climática |  |  | Fc
[7 empty] | C (T.amb. diseño ≤ 43°C) |  |  | 1.15
Resultados
El ahorro de energía generado por la actuación se medirá en términos de energía final, expresada en kWh/año, de acuerdo con la siguiente fórmula:
AE = (1/SEPRref - 1/SEPR) · h · Fd · Fc · Pf
|  | Ahorro Energético (kWh/año) | SEPRref | SEPR | Horas de funcion. (h/año) | Factor demanda Fd | Factor cor. climática Fc | Potencia frigorífica Pf (kW)
|  | 280695.6105 | 2.58 | 4 | 6570 | 0.75 | 1.15 | 360
⁵ Valor de referencia 1920 h. El propietario del ahorro podrá modificar el valor de horas anuales equivalentes en modo activo previa justificación y acreditación por ente de control habilitado.
⁶ Rendimiento del generador de calor que se sustituye
¹ Conforme al Apéndice 1 de mapa de zonas climáticas, IF 06 del Real Decretro 552/2019 | [10 empty] | ⁷ Este documento no será necesario si el sujeto obligado o el sujeto delegado que suscribiría dicho convenio es quien ha llevado a cabo la inversión.
² ANEXO II código IND140 para enfriadora aire-agua Orden TED/845/2023, de 18 de julio, por la que se aprueba el catálogo de medidas estandarizadas de eficiencia energética. | [10 empty] | ⁸ En el caso de que la inversión integre otros elementos ajenos a la actuación de eficiencia energética a la que se re fiere esta ficha, indicar sólo la parte relacionada con la actuación.
³ Conforme el Reglamente de Ecodiseño, se minorará el SEPRref en un 10% en nueva instalación | [10 empty] | ⁹ La contraprestación por los ahorros de energía, reflejados en el Convenio CAE, se debe expresar en €/kWh y su importe total en €, correspondiente a los ahorros del primer año generados por la actuación
⁴ Valor de referencia. El propietario del ahorro podrá modificar el valor de horas anuales equivalentes en modo activo previa justificación y acreditación por empresa de control habilitado. Tabla 2 Anexo II IND140. | [10 empty] | ¹° Todas las facturas deben contener, como mínimo, los datos y requisitos exigidos por la Agencia Tributaria.

## CAES Enfriadora (hidden)
Cálculo de la ficha CAE para plantas frigoríficas de procesos de alta eficiencia | [10 empty] | CalcCAEsINT24
Datos de partida | [6 empty] | MWW-FD-42004 |  | ¿Mayor de 1500kW? | FALSO
[9 empty] | ¿Menor de 400kW? | VERDADERO | Condensación
| Potencia frigorífica |  |  |  |  | PF | 360 | kW | ¿Menor de 300kW? | FALSO | Aire
| Rendimiento energético estacional de la planta |  |  |  |  | SEPR | 4 | W/W | ¿Menor de 200kW? | FALSO
| Refrigerante | [5 empty] | R290 |  |  |  | Aire | 2.58
| PCA Potencial de calentamiento energético del refrigerante | [5 empty] | 3 |  |  |  | Agua | 3.5
| Factor de corrección PCA <150 Nueva instalación | [5 empty] | 1 |  | Full Inverter | SI
| Instalación | [5 empty] | Existente
| T. fluido | [5 empty] | MT (-8/-2 ºC)
| Rendimiento energético estacional mínimo exigido |  |  |  |  | SEPRref | 2.58 | W/W
| Rendimiento energético estacional mínimo exigido corregido |  |  |  |  | SEPRref_c | 2.58
| Tipo de aplicación | [5 empty] | Refrigeración MT
| Factor de demanda |  |  |  |  | Fd | 0.75
Horas de funcionamiento
| Número de horas/año |  |  |  |  | h | 6570 | h
Provincia
Córdoba
| Zona climática | [5 empty] | C
| Factor de corrección climática |  |  |  |  | Fc | #NAME?
| Duración de la actuación (vida útil de la instalación)** |  |  |  |  | Di | 25 | años
Resultado del Cálculo
AE | SEPRref_c | SEPR | h | Fd | Fc | Pf
280695.6105 | 2.58 | 4 | 6570 | 0.75 | 1.15 | 360

## CAES Central refrigeración (hidden)
Cálculo de la ficha CAE para unidad condensadora de alta eficiencia
Condensación
Datos de partida | [10 empty] | Aire
| Modelo Condensadora * | [7 empty] | ¿Menor de 20kW? | FALSO
| Potencia frigorífica |  |  |  |  | PF | 360 | kW | ¿Menor de 8kW? | FALSO
| Rendimiento energético estacional de la planta |  |  |  |  | SEPR | 4 | W/W | Estos equipos solo se contemplan aquellos que ya son mayores de 5kW en MT y de 2 kW en BT
| Refrigerante | [5 empty] | R290
| PCA Potencial de calentamiento energético del refrigerante | [5 empty] | 3
| Factor de corrección PCA <150 | [5 empty] | 1 |  |  |  | AIRE | #N/A
| Instalación | [5 empty] | Existente |  |  |  | AGUA | #N/A
T. evaporación
| Rendimiento energético estacional mínimo exigido |  |  |  |  | SEPRref | #N/A | W/W
| Rendimiento energético estacional mínimo exigido corregido |  |  |  |  | SEPRref_c | #N/A
| Tipo de aplicación | [5 empty] | MT (-8/-2 ºC)
| Factor de demanda |  |  |  |  | Fd | 0.75
| Horas de funcionamiento | [5 empty] | 0
| Número de horas/año |  |  |  |  | h | 6570 | h
Provincia
| Zona climática | [5 empty] | Córdoba
| Factor de corrección climática |  |  |  |  | Fc | 1.15
| Duración de la actuación (vida útil de la instalación)** |  |  |  |  | Di | 25 | años
Resultado del Cálculo
AE | SEPRref_c | SEPR | h | Fd | Fc | Pf
#N/A | #N/A | 4 | 6570 | 0.75 | 1.15 | 360

## CAES Recuperación Calor (hidden)
Cálculo de la ficha CAE para recuperación de calor
MWW-FD-42004
| Tipo de recuperación |  |  |  |  | Recuperación de calor del 20%
| Potencia térmica disponible del compresor, según ficha técnia | [5 empty] | P | #NAME?
| Caudal másico de refrigeración | [5 empty] | m | 18.7827
| Salto temperaturas | [5 empty] | T | 5
| Horas equivalentes anuales en modo activo de la instalación** | [5 empty] | h | 1920
| Rendimiento estacional del intercambiador de calor de la instalación térmica | [5 empty] | ƞ | 0.85
Resultado del Cálculo
| AE | m | c | T | h (h/año) | ƞ
| 246648.68 | 18.7827 | 1.1627 | 5 | 1920 | 0.85

## ANEXO (hidden)
Refrigerante | Modelo | SEPR | Pf (kW) | Tª fluido | Recuperación parcial 20% | Recuperación calor 80% | Recuperación Total | Full Inverter | Condensación | Nombre comercial | Tecnología
R134a | MDF-NY-2108 | 3.23 | 5.04 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora
R134a | MDF-NY-2136 | 2.87 | 6.39 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora
R134a | MDF-NY-3171 | 2.71 | 7.62 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | Provincia | Columna2 | Refrigerante | PCA | Cp | Funcionamiento contínuo | 8760
R134a | MDF-NY-3215 | 3.02 | 9.7 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | Albacete | C | R717 | 0 | x | 75% del año | 6570
R134a | MDF-NY-3271 | 2.74 | 13.18 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | Alicante/Alacant | B | R290 | 3 | x | 50% del año | 4380
R134a | MDF-NY-6109 | 3.98 | 5.19 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | Almería | B | R449A | 1397 | x
R134a | MDF-NY-6120 | 3.92 | 6.24 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | Araba/Álava | A | R744 | 1 | x
R134a | MDF-NY-6137 | 3.69 | 6.93 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | Asturias | A | R134a | 1430 | x
R134a | MDF-NY-7172 | 3.71 | 7.71 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | Ávila | B | R454C | 146 | x
R134a | MDF-NY-7216 | 3.94 | 9.77 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | Badajoz | C
R134a | MDF-NY-7272 | 3.6 | 12.29 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | Barcelona | B | Nueva | Existente |  |  |  | ELECCIÓN
R134a | MDF-NY-8320 | 3.35 | 14.56 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | Bizkaia | B |  |  |  | MT (-10°C) |  | AT (7/12 ºC)
R134a | MDF-SY-1021 | 3.6 | 5.37 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | Burgos | B | AT (7/12 ºC) |  |  | BT (-35°C) |  | MT (-8/-2 ºC)
R134a | MDF-SY-2029 | 3.49 | 6.34 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | Cáceres | C | MT (-8/-2 ºC) |  |  |  |  | BT (-25/-19 ºC)
R134a | MDF-SY-2038 | 3 | 7.95 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | Cádiz | C | BT (-25/-19 ºC)
R134a | MDF-SY-2045 | 4.2 | 6.32 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | Cantabria | A
R134a | MDF-SY-3057 | 3.91 | 7.87 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | Castellón/Castelló | B | Columna1 | Columna2
R449a | MDF-NG-2060 | 3.26 | 5.75 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | Ceuta | B | Proceso contínuo | 1
R449a | MDF-NG-2068 | 3.14 | 6.46 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | Ciudad Real | C | Refrigeración AT | 0.7
R449a | MDF-NG-3068 | 3.27 | 7.66 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | Córdoba | C | Refrigeración MT | 0.75
R449a | MDF-NG-3108 | 3.28 | 9.82 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | Coruña, A | A | Refrigeración BT | 0.85
R449a | MDF-NG-4136 | 3.08 | 12.59 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | Cuenca | B
R449a | MDF-NG-4160 | 2.79 | 14.57 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | Gipuzkoa | A
R449a | MDF-NG-6076 | 3.83 | 6.5 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | Girona | B | Columna1 | Columna2
R449a | MDF-NG-7097 | 3.7 | 8.32 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | Granada | C | A | 1.05
R449a | MDF-NG-7109 | 4.03 | 9.8 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | Guadalajara | B | B | 1.1
R449a | MDF-NG-8137 | 3.87 | 12.77 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | Huelva | B | C | 1.15
R449a | MDF-NG-8172 | 3.95 | 14.79 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | Huesca | B
R449a | MDF-SG-2021 | 3.49 | 5.56 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | Islas baleares | B
R449a | MDF-SG-2029 | 3.17 | 7.15 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | Jaén | C
R449a | MDF-SG-3038 | 3.05 | 9.15 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | León | B
R449a | MDF-SG-3045 | 3.38 | 10.89 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | Lleida | B
R449a | MDF-SG-4057 | 3.51 | 14.22 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | Lugo | A
R449a | MDF-SG-6030 | 3.65 | 7.16 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | Madrid | C
R449a | MDF-SG-7042 | 4.05 | 10.95 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | Málaga | B
R449a | MDF-SG-8058 | 3.94 | 14.18 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | Melilla | B
R449a | BDF-NG-2108 | 1.65 | 2.39 | BT (-35°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | Murcia | C
R449a | BDF-NG-2136 | 1.6 | 3.13 | BT (-35°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | Navarra | B
R449a | BDF-NG-3215 | 1.65 | 4.79 | BT (-35°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | Ourense | B
R449a | BDF-NG-3271 | 1.68 | 6.6 | BT (-35°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | Palencia | B
R449a | BDF-NG-6137 | 1.81 | 3.38 | BT (-35°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | Palmas, Las | B
R449a | BDF-NG-7216 | 1.85 | 4.77 | BT (-35°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | Pontevedra | A
R449a | BDF-NG-7272 | 1.79 | 6.16 | BT (-35°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | Rioja, La | B
R449a | BDF-SG-2013 | 1.74 | 3.7 | BT (-35°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | Salamanca | B
R449a | BDF-SG-3018 | 1.95 | 5.74 | BT (-35°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | Santa Cruz de Tenerife | B
R449a | BDF-SG-4025 | 2.08 | 7.26 | BT (-35°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | Segovia | B
R449a | BDF-SG-4034 | 2.01 | 9.81 | BT (-35°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | Sevilla | C
R449a | BDF-SG-8026 | 1.82 | 7.44 | BT (-35°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | Soria | B
R449a | BDF-SG-8036 | 1.97 | 11.58 | BT (-35°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | Sigilus | Unidad condensadora | Tarragona | B
R134a | MDH-NY-4108 | 2.85 | 4.94 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | intarbox | Unidad condensadora | Teruel | B
R134a | MDH-NY-4136 | 2.56 | 6.22 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | intarbox | Unidad condensadora | Toledo | C
R134a | MDH-NY-5171 | 2.62 | 7.62 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | intarbox | Unidad condensadora | Valencia/València | B
R134a | MDH-NY-5215 | 2.63 | 9.21 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | intarbox | Unidad condensadora | Valladolid | B
R134a | MDH-NY-5271 | 2.41 | 12.62 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | intarbox | Unidad condensadora | Zamora | B
R134a | MDH-NY-5137 | 3.71 | 7.04 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | intarbox | Unidad condensadora | Zaragoza | B
R134a | MDH-NY-5172 | 3.61 | 7.71 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | intarbox | Unidad condensadora
R134a | MDH-NY-5215 | 3.48 | 9.27 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | intarbox | Unidad condensadora
R134a | MDH-NY-5272 | 3.16 | 11.39 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | intarbox | Unidad condensadora
R134a | MDH-SY-4038 | 3.16 | 5.39 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | intarbox | Unidad condensadora
R134a | MDH-SY-5045 | 3.55 | 6.38 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | intarbox | Unidad condensadora
R134a | MDH-SY-5057 | 3 | 7.96 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | intarbox | Unidad condensadora
R134a | MDH-SY-5042 | 4.18 | 6.36 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | intarbox | Unidad condensadora
R134a | MDH-SY-5058 | 3.8 | 7.89 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | intarbox | Unidad condensadora
R134a | MDH-SY-5076 | 3.76 | 10.32 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | intarbox | Unidad condensadora
R449a | MDH-NG-4060 | 2.97 | 5.22 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | intarbox | Unidad condensadora
R449a | MDH-NG-4068 | 2.86 | 5.88 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | intarbox | Unidad condensadora
R449a | MDH-NG-5086 | 3.21 | 7.05 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | intarbox | Unidad condensadora
R449a | MDH-NG-5108 | 2.87 | 8.74 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | intarbox | Unidad condensadora
R449a | MDH-NG-5136 | 2.57 | 11.05 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | intarbox | Unidad condensadora
R449a | MDH-NG-5097 | 3.61 | 7.62 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | intarbox | Unidad condensadora
R449a | MDH-NG-5109 | 3.68 | 8.71 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | intarbox | Unidad condensadora
R449a | MDH-NG-5120 | 3.49 | 10.01 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | intarbox | Unidad condensadora
R449a | MDH-NG-5137 | 3.35 | 11.23 | MT (-10°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | intarbox | Unidad condensadora
R449a | BDH-NG-4108 | 1.62 | 2.01 | BT (-35°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | intarbox | Unidad condensadora
R449a | BDH-NG-5136 | 1.61 | 2.67 | BT (-35°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | intarbox | Unidad condensadora
R449a | BDH-NG-5215 | 1.6 | 4.04 | BT (-35°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | intarbox | Unidad condensadora
R449a | BDH-NG-5192 | 1.75 | 3.19 | BT (-35°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | intarbox | Unidad condensadora
R449a | BDH-NG-5216 | 1.79 | 4.02 | BT (-35°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | intarbox | Unidad condensadora
R449a | BDH-NG-5272 | 1.72 | 5.29 | BT (-35°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | intarbox | Unidad condensadora
R449a | BDH-SG-4013 | 1.71 | 3.33 | BT (-35°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | intarbox | Unidad condensadora
R449a | BDH-SG-4018 | 1.8 | 5.2 | BT (-35°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | intarbox | Unidad condensadora
R449a | BDH-SG-5025 | 1.96 | 6.44 | BT (-35°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | intarbox | Unidad condensadora
R449a | BDH-SG-5026 | 1.73 | 6.6 | BT (-35°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | intarbox | Unidad condensadora
R449a | BDH-SG-5036 | 1.83 | 10.25 | BT (-35°C) | 0 | 0 | 0 |  | Aire | intarbox | Unidad condensadora
R134a | MDV-NY-50136 | 3.1 | 6.5 | MT (-10°C) | 1.92 | 7.68 | 9.6 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R134a | MDV-NY-50171 | 2.8 | 7.6 | MT (-10°C) | 2.3 | 9.2 | 11.5 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R134a | MDV-NY-50215 | 2.9 | 9.2 | MT (-10°C) | 2.76 | 11.04 | 13.8 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R134a | MDV-NY-50271 | 2.6 | 12.3 | MT (-10°C) | 3.76 | 15.04 | 18.8 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R134a | MDV-NY-50137 | 3.4 | 7 | MT (-10°C) | 2.1 | 8.4 | 10.5 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R134a | MDV-NY-50172 | 3.4 | 7.7 | MT (-10°C) | 2.32 | 9.28 | 11.6 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R134a | MDV-NY-50216 | 3.5 | 9.3 | MT (-10°C) | 2.8 | 11.2 | 14 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R134a | MDV-NY-50272 | 3.3 | 11.4 | MT (-10°C) | 3.56 | 14.24 | 17.8 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R134a | MDV-NY-60320 | 3.4 | 15.3 | MT (-10°C) | 4.6 | 18.4 | 23 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R134a | MDV-NY-60430 | 3.6 | 18.6 | MT (-10°C) | 5.5 | 22 | 27.5 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R134a | MDV-NY-60542 | 3.5 | 24.9 | MT (-10°C) | 7.52 | 30.08 | 37.6 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R134a | MDV-NY-70513 | 3.2 | 23.4 | MT (-10°C) | 7.04 | 28.16 | 35.2 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R134a | MDV-NY-70645 | 3.5 | 28.5 | MT (-10°C) | 8.42 | 33.68 | 42.1 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R134a | MDV-NY-70813 | 3.6 | 38.6 | MT (-10°C) | 11.62 | 46.48 | 58.1 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-NG-50086 | 3.3 | 7.6 | MT (-10°C) | 2.18 | 8.72 | 10.9 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-NG-50108 | 3.1 | 9.4 | MT (-10°C) | 2.76 | 11.04 | 13.8 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-NG-50136 | 2.8 | 11.7 | MT (-10°C) | 3.5 | 14 | 17.5 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-NG-60160 | 3.1 | 15.2 | MT (-10°C) | 4.4 | 17.6 | 22 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-NG-60215 | 3.1 | 18.8 | MT (-10°C) | 5.28 | 21.12 | 26.4 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-NG-60271 | 2.8 | 23.2 | MT (-10°C) | 6.92 | 27.68 | 34.6 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-NG-70271 | 3.1 | 25.3 | MT (-10°C) | 7.42 | 29.68 | 37.1 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-NG-50097 | 3.2 | 8.3 | MT (-10°C) | 2.46 | 9.84 | 12.3 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-NG-50109 | 3.4 | 9.4 | MT (-10°C) | 2.78 | 11.12 | 13.9 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-NG-50120 | 3.4 | 10.7 | MT (-10°C) | 3.22 | 12.88 | 16.1 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-NG-50137 | 3.4 | 11.9 | MT (-10°C) | 4.1 | 16.4 | 20.5 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-NG-60172 | 3.5 | 15.4 | MT (-10°C) | 4.38 | 17.52 | 21.9 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-NG-60216 | 3.5 | 19 | MT (-10°C) | 5.5 | 22 | 27.5 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-NG-60272 | 3.5 | 23.8 | MT (-10°C) | 7.06 | 28.24 | 35.3 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-NG-70320 | 3.2 | 29.7 | MT (-10°C) | 8.72 | 34.88 | 43.6 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-NG-70430 | 3.4 | 36.6 | MT (-10°C) | 10.82 | 43.28 | 54.1 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-NG-70542 | 3.3 | 39.9 | MT (-10°C) | 12.58 | 50.32 | 62.9 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-NG-70258 | 3.1 | 23.4 | MT (-10°C) | 6.66 | 26.64 | 33.3 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-NG-70324 | 3.3 | 29 | MT (-10°C) | 8.38 | 33.52 | 41.9 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-NG-70408 | 3.3 | 36.4 | MT (-10°C) | 10.74 | 42.96 | 53.7 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-NG-70480 | 3.3 | 39.9 | MT (-10°C) | 12.22 | 48.88 | 61.1 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | BDV-NG-50215 | 1.6 | 4.6 | BT (-35°C) | 1.68 | 6.72 | 8.4 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | BDV-NG-50271 | 1.6 | 6.2 | BT (-35°C) | 2.26 | 9.04 | 11.3 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | BDV-NG-50192 | 1.8 | 3.8 | BT (-35°C) | 1.4 | 5.6 | 7 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | BDV-NG-50216 | 1.8 | 4.6 | BT (-35°C) | 1.7 | 6.8 | 8.5 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | BDV-NG-50272 | 1.7 | 5.8 | BT (-35°C) | 2.18 | 8.72 | 10.9 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | BDV-NG-60430 | 1.9 | 9.3 | BT (-35°C) | 3.36 | 13.44 | 16.8 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | BDV-NG-60542 | 1.9 | 12.5 | BT (-35°C) | 4.52 | 18.08 | 22.6 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | BDV-NG-70645 | 1.9 | 14 | BT (-35°C) | 5.1 | 20.4 | 25.5 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | BDV-NG-70813 | 1.9 | 19.1 | BT (-35°C) | 6.9 | 27.6 | 34.5 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R134a | MDV-SY-50451 | 3.6 | 6.4 | MT (-10°C) | 1.84 | 7.36 | 9.2 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R134a | MDV-SY-50571 | 3 | 8 | MT (-10°C) | 2.4 | 9.6 | 12 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R134a | MDV-SY-60761 | 2.7 | 10.4 | MT (-10°C) | 3.14 | 12.56 | 15.7 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R134a | MDV-SY-60951 | 3.4 | 13.5 | MT (-10°C) | 3.92 | 15.68 | 19.6 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R134a | MDV-SY-61141 | 3.1 | 15.9 | MT (-10°C) | 4.68 | 18.72 | 23.4 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R134a | MDV-SY-50422 | 4.2 | 6.4 | MT (-10°C) | 1.86 | 7.44 | 9.3 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R134a | MDV-SY-50582 | 3.8 | 7.9 | MT (-10°C) | 2.38 | 9.52 | 11.9 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R134a | MDV-SY-50762 | 3.8 | 10.3 | MT (-10°C) | 3.1 | 12.4 | 15.5 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R134a | MDV-SY-60902 | 4.6 | 12.8 | MT (-10°C) | 3.64 | 14.56 | 18.2 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R134a | MDV-SY-61142 | 3.9 | 15.9 | MT (-10°C) | 4.72 | 18.88 | 23.6 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R134a | MDV-SY-71522 | 4.3 | 21.5 | MT (-10°C) | 6.26 | 25.04 | 31.3 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R134a | MDV-SY-71902 | 4.1 | 26.7 | MT (-10°C) | 7.86 | 31.44 | 39.3 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R134a | MDV-SY-72282 | 3.9 | 31.3 | MT (-10°C) | 9.36 | 37.44 | 46.8 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R134a | MDV-SY-60633 | 4.5 | 9.7 | MT (-10°C) | 2.78 | 11.12 | 13.9 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R134a | MDV-SY-60873 | 4.2 | 12 | MT (-10°C) | 3.52 | 14.08 | 17.6 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R134a | MDV-SY-61143 | 4.2 | 15.9 | MT (-10°C) | 4.62 | 18.48 | 23.1 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R134a | MDV-SY-61353 | 4.2 | 18.7 | MT (-10°C) | 5.46 | 21.84 | 27.3 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R134a | MDV-SY-61713 | 3.5 | 23 | MT (-10°C) | 5.04 | 20.16 | 25.2 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R134a | MDV-SY-72283 | 4 | 31.5 | MT (-10°C) | 9.38 | 37.52 | 46.9 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R134a | MDV-SY-72853 | 3.7 | 38.7 | MT (-10°C) | 11.72 | 46.88 | 58.6 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-SG-50422 | 3.7 | 10.6 | MT (-10°C) | 3.16 | 12.64 | 15.8 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-SG-60582 | 4.1 | 14.5 | MT (-10°C) | 4.16 | 16.64 | 20.8 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-SG-60762 | 4 | 18.3 | MT (-10°C) | 5.32 | 21.28 | 26.6 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-SG-60902 | 4 | 21.5 | MT (-10°C) | 6.26 | 25.04 | 31.3 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-SG-61142 | 4 | 27.5 | MT (-10°C) | 7.98 | 31.92 | 39.9 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-SG-71142 | 4.5 | 28.7 | MT (-10°C) | 8.08 | 32.32 | 40.4 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-SG-71522 | 4.1 | 37.7 | MT (-10°C) | 10.9 | 43.6 | 54.5 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-SG-60633 | 4 | 16.4 | MT (-10°C) | 4.74 | 18.96 | 23.7 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-SG-60873 | 3.8 | 21.2 | MT (-10°C) | 6.24 | 24.96 | 31.2 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-SG-61143 | 3.7 | 26.6 | MT (-10°C) | 7.96 | 31.84 | 39.8 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-SG-71353 | 4 | 32.2 | MT (-10°C) | 9.34 | 37.36 | 46.7 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-SG-71713 | 4.1 | 39.9 | MT (-10°C) | 11.66 | 46.64 | 58.3 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | BDV-SG-50131 | 1.7 | 3.7 | BT (-35°C) | 1.32 | 5.28 | 6.6 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | BDV-SG-50181 | 1.9 | 5.7 | BT (-35°C) | 1.94 | 7.76 | 9.7 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | BDV-SG-60251 | 2.1 | 7.1 | BT (-35°C) | 2.34 | 9.36 | 11.7 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | BDV-SG-60341 | 2 | 9.6 | BT (-35°C) | 3.16 | 12.64 | 15.8 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | BDV-SG-60411 | 2.1 | 12 | BT (-35°C) | 3.96 | 15.84 | 19.8 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | BDV-SG-60491 | 1.9 | 13 | BT (-35°C) | 4.4 | 17.6 | 22 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | BDV-SG-60262 | 1.8 | 7.3 | BT (-35°C) | 2.6 | 10.4 | 13 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | BDV-SG-60362 | 2 | 11.3 | BT (-35°C) | 3.84 | 15.36 | 19.2 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | BDV-SG-70502 | 2 | 14.2 | BT (-35°C) | 4.68 | 18.72 | 23.4 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | BDV-SG-70682 | 2.1 | 19 | BT (-35°C) | 6.36 | 25.44 | 31.8 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | BDV-SG-60393 | 1.8 | 10.9 | BT (-35°C) | 3.9 | 15.6 | 19.5 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | BDV-SG-60543 | 1.9 | 17 | BT (-35°C) | 5.84 | 23.36 | 29.2 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R134a | MDV-TY-60131 | 3.4 | 19.4 | MT (-10°C) | 5.52 | 22.08 | 27.6 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R134a | MDV-TY-60151 | 3.3 | 23 | MT (-10°C) | 6.56 | 26.24 | 32.8 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R134a | MDV-TY-60201 | 3.2 | 25 | MT (-10°C) | 7.18 | 28.72 | 35.9 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R134a | MDV-TY-60251 | 2.8 | 29.9 | MT (-10°C) | 8.8 | 35.2 | 44 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R134a | MDV-TY-70301 | 3.1 | 37.8 | MT (-10°C) | 10.88 | 43.52 | 54.4 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R134a | MDV-TY-70351 | 3 | 41.8 | MT (-10°C) | 10.66 | 42.64 | 53.3 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R134a | MDV-TY-80351 | 3.2 | 43.8 | MT (-10°C) | 12.66 | 50.64 | 63.3 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R134a | MDV-TY-80401 | 3 | 47.1 | MT (-10°C) | 13.76 | 55.04 | 68.8 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-TG-70251 | 3.2 | 40.2 | MT (-10°C) | 11.44 | 45.76 | 57.2 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-TG-70301 | 3.1 | 43.9 | MT (-10°C) | 12.56 | 50.24 | 62.8 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-TG-80301 | 3.4 | 45.6 | MT (-10°C) | 12.96 | 51.84 | 64.8 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | BDV-TG-60131 | 2 | 9.1 | BT (-35°C) | 3.32 | 13.28 | 16.6 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | BDV-TG-60151 | 2.1 | 11.9 | BT (-35°C) | 4.18 | 16.72 | 20.9 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | BDV-TG-60201 | 2.1 | 13.3 | BT (-35°C) | 4.66 | 18.64 | 23.3 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | BDV-TG-60251 | 2.1 | 15.8 | BT (-35°C) | 5.64 | 22.56 | 28.2 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | BDV-TG-70301 | 2 | 19.9 | BT (-35°C) | 7.06 | 28.24 | 35.3 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | BDV-TG-70401 | 2 | 24.1 | MT (-10°C) | 8.6 | 34.4 | 43 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-YG-60532 | 3.8 | 13.6 | MT (-10°C) | 4.2 | 16.8 | 21 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-YG-60662 | 3.8 | 17.8 | MT (-10°C) | 5.24 | 20.96 | 26.2 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-YG-60862 | 3.8 | 22.6 | MT (-10°C) | 6.66 | 26.64 | 33.3 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-YG-71113 | 4 | 28.6 | MT (-10°C) | 8.38 | 33.52 | 41.9 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-YG-71433 | 4.1 | 36.2 | MT (-10°C) | 10.58 | 42.32 | 52.9 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-YG-71523 | 4.1 | 38.9 | MT (-10°C) | 11.36 | 45.44 | 56.8 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-TG-60091 | 3.5 | 18.7 | MT (-10°C) | 5.3 | 21.2 | 26.5 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-TG-60121 | 3.3 | 22.1 | MT (-10°C) | 6.28 | 25.12 | 31.4 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-TG-60062 | 4.1 | 15.2 | MT (-10°C) | 4.28 | 17.12 | 21.4 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-TG-60102 | 4.2 | 20.4 | MT (-10°C) | 5.8 | 23.2 | 29 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-TG-60142 | 3.9 | 27.6 | MT (-10°C) | 6.04 | 24.16 | 30.2 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-TG-70182 | 4.1 | 36.3 | MT (-10°C) | 10.42 | 41.68 | 52.1 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | MDV-TG-70242 | 4 | 42.3 | MT (-10°C) | 12.2 | 48.8 | 61 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | BDV-TG-60181 | 1.9 | 10.8 | BT (-35°C) | 3.74 | 14.96 | 18.7 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | BDV-TG-60281 | 1.8 | 14.8 | BT (-35°C) | 5.22 | 20.88 | 26.1 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | BDV-TG-60182 | 2 | 10.9 | BT (-35°C) | 3.82 | 15.28 | 19.1 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R449a | BDV-TG-60282 | 2 | 14.2 | BT (-35°C) | 5.02 | 20.08 | 25.1 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R454C | MDV-TQ-60091 | 3.5 | 16.4 | MT (-10°C) | 4.62 | 18.48 | 23.1 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R454C | MDV-TQ-60121 | 3.3 | 19.4 | MT (-10°C) | 5.66 | 22.64 | 28.3 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R454C | MDV-TQ-60062 | 4.1 | 13.3 | MT (-10°C) | 3.72 | 14.88 | 18.6 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R454C | MDV-TQ-60102 | 4.2 | 17.8 | MT (-10°C) | 5.04 | 20.16 | 25.2 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R454C | MDV-TQ-60142 | 3.9 | 24.3 | MT (-10°C) | 7.04 | 28.16 | 35.2 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R454C | MDV-TQ-70182 | 4.1 | 31.7 | MT (-10°C) | 9.08 | 36.32 | 45.4 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R454C | MDV-TQ-70242 | 4 | 37.2 | MT (-10°C) | 10.66 | 42.64 | 53.3 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R454C | BDV-TQ-60181 | 1.9 | 9.6 | BT (-35°C) | 3.32 | 13.28 | 16.6 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R454C | BDV-TQ-60281 | 1.8 | 13 | BT (-35°C) | 4.6 | 18.4 | 23 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R454C | BDV-TQ-60182 | 2 | 9.6 | BT (-35°C) | 3.36 | 13.44 | 16.8 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R454C | BDV-TQ-60282 | 2 | 12.5 | BT (-35°C) | 4.44 | 17.76 | 22.2 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R454C | BDV-TQ-70362 | 2.1 | 18.5 | BT (-35°C) | 6.5 | 26 | 32.5 |  | Aire | intarCUBE | Unidad condensadora
R134a | MDW-TY-10301 | 4.95 | 39.9 | MT (-10°C) | 11.14 | 44.56 | 55.7 |  | Aire | intarWatt | Unidad condensadora
R134a | MDW-TY-10351 | 4.84 | 44.6 | MT (-10°C) | 12.54 | 50.16 | 62.7 |  | Aire | intarWatt | Unidad condensadora
R134a | MDW-TY-10401 | 4.64 | 48.7 | MT (-10°C) | 13.82 | 55.28 | 69.1 |  | Aire | intarWatt | Unidad condensadora
R134a | MDW-TY-10262 | 4.89 | 39.6 | MT (-10°C) | 11.08 | 44.32 | 55.4 |  | Aire | intarWatt | Unidad condensadora
R134a | MDW-TY-10302 | 4.86 | 47.3 | MT (-10°C) | 13.22 | 52.88 | 66.1 |  | Aire | intarWatt | Unidad condensadora
R449a | MDW-TG-10251 | 4.52 | 42.2 | MT (-10°C) | 11.72 | 46.88 | 58.6 |  | Aire | intarWatt | Unidad condensadora
R449a | MDW-TG-10301 | 4.51 | 46.4 | MT (-10°C) | 12.94 | 51.76 | 64.7 |  | Aire | intarWatt | Unidad condensadora
R717 | BWW-MPM-30961 | 1.89 | 95.34 | BT (-25/-19 ºC) | 52.63 | 137.92 | 172.4 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R717 | BWW-MPM-31201 | 1.93 | 129.59 | BT (-25/-19 ºC) | 74.74 | 188.4 | 235.5 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R717 | BWW-MPM-31701 | 2 | 157.42 | BT (-25/-19 ºC) | 88.86 | 226.64 | 283.3 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R717 | BWW-MPM-41801 | 2.06 | 191.49 | BT (-25/-19 ºC) | 98.5 | 270.96 | 338.7 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R717 | BWW-MPM-31202 | 1.95 | 127.52 | BT (-25/-19 ºC) | 66.87 | 184.56 | 230.7 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R717 | BWW-MPM-51922 | 1.97 | 190.96 | BT (-25/-19 ºC) | 105.34 | 273.2 | 341.5 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R717 | BWW-MPM-52402 | 1.99 | 259.13 | BT (-25/-19 ºC) | 149.46 | 373.92 | 467.4 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R717 | BWW-MPM-53402 | 2.06 | 314.27 | BT (-25/-19 ºC) | 177.72 | 450.4 | 563 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R717 | BWW-MPM-73602 | 2.11 | 382.89 | BT (-25/-19 ºC) | 196.98 | 538.8 | 673.5 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R717 | MWW-MPM-20601 | 4.26 | 123.33 | MT (-8/-2 ºC) | 27.64 | 140.72 | 175.9 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R717 | MWW-MPM-30961 | 4.5 | 190.17 | MT (-8/-2 ºC) | 45.27 | 213.04 | 266.3 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R717 | MWW-MPM-31201 | 4.39 | 249.26 | MT (-8/-2 ºC) | 64.65 | 283.44 | 354.3 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R717 | MWW-MPM-41701 | 4.65 | 317.18 | MT (-8/-2 ºC) | 70.26 | 353.6 | 442 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R717 | MWW-MPM-41801 | 4.75 | 369.13 | MT (-8/-2 ºC) | 78.57 | 409.52 | 511.9 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R717 | MWW-MPM-31202 | 4.39 | 246.57 | MT (-8/-2 ºC) | 55.31 | 280.24 | 350.3 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R717 | MWW-MPM-51922 | 4.44 | 380.29 | MT (-8/-2 ºC) | 90.53 | 426.8 | 533.5 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R717 | MWW-MPM-52402 | 4.34 | 498.58 | MT (-8/-2 ºC) | 129.26 | 567.68 | 709.6 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R717 | MWW-MPM-73402 | 4.61 | 634.37 | MT (-8/-2 ºC) | 140.51 | 707.92 | 884.9 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R717 | MWW-MPM-73602 | 4.71 | 738.14 | MT (-8/-2 ºC) | 157.22 | 819.76 | 1024.7 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R134a | MWW-TY-10262 | 3.02 | 38.07 | MT (-8/-2 ºC) | 11.264 | 45.056 | 56.32 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R134a | MWW-TY-10302 | 3.1 | 44.144 | MT (-8/-2 ºC) | 12.95 | 51.8 | 64.75 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R134a | MWW-TY-10402 | 3.3 | 48.3 | MT (-8/-2 ºC) | 14.082 | 56.328 | 70.41 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R134a | MWW-TY-10502 | 3.18 | 57.08 | MT (-8/-2 ºC) | 17.024 | 68.096 | 85.12 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R134a | MWW-TY-10602 | 3.4 | 72 | MT (-8/-2 ºC) | 20.592 | 82.368 | 102.96 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R134a | MWW-TY-10702 | 3.3 | 79 | MT (-8/-2 ºC) | 23.118 | 92.472 | 115.59 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R134a | MWW-TY-10802 | 3.2 | 83 | MT (-8/-2 ºC) | 24.75 | 99 | 123.75 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R134a | MWW-TY-20604 | 3.1 | 88 | MT (-8/-2 ºC) | 25.912 | 103.648 | 129.56 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R134a | MWW-TY-20804 | 3.3 | 97 | MT (-8/-2 ºC) | 28.162 | 112.648 | 140.81 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R134a | MWW-TY-21004 | 3.2 | 114 | MT (-8/-2 ºC) | 33.732 | 134.928 | 168.66 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R134a | MWW-TY-21204 | 3.5 | 144 | MT (-8/-2 ºC) | 42.202 | 168.808 | 211.01 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R134a | MWW-TY-21404 | 3.4 | 157 | MT (-8/-2 ºC) | 46.528 | 186.112 | 232.64 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R134a | MWW-TY-21604 | 3.2 | 166 | MT (-8/-2 ºC) | 49.892 | 199.568 | 249.46 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R134a | MWW-TY-31806 | 3.4 | 216 | MT (-8/-2 ºC) | 62.968 | 251.872 | 314.84 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R134a | MWW-TY-32106 | 3.3 | 236 | MT (-8/-2 ºC) | 69.34 | 277.36 | 346.7 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R134a | MWW-TY-32406 | 3.2 | 250 | MT (-8/-2 ºC) | 74.236 | 296.944 | 371.18 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R449A | MWW-TG-10251 | 2.6 | 38 | MT (-8/-2 ºC) | 11.362 | 45.448 | 56.81 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R449A | MWW-TG-10301 | 2.7 | 41 | MT (-8/-2 ºC) | 12.304 | 49.216 | 61.52 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R449A | MWW-TG-10331 | 2.6 | 48 | MT (-8/-2 ºC) | 14.728 | 58.912 | 73.64 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R449A | MWW-TG-10401 | 2.9 | 61 | MT (-8/-2 ºC) | 18.384 | 73.536 | 91.92 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R449A | MWW-TG-10451 | 2.8 | 66 | MT (-8/-2 ºC) | 20.088 | 80.352 | 100.44 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R449A | MWW-TG-10501 | 2.7 | 71 | MT (-8/-2 ºC) | 21.904 | 87.616 | 109.52 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R449A | MWW-TG-10602 | 3 | 78 | MT (-8/-2 ºC) | 23.452 | 93.808 | 117.26 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R449A | MWW-TG-10702 | 2.7 | 89 | MT (-8/-2 ºC) | 27.948 | 111.792 | 139.74 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R449A | MWW-TG-20802 | 2.9 | 122 | MT (-8/-2 ºC) | 36.77 | 147.08 | 183.85 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R449A | MWW-TG-20902 | 2.8 | 132 | MT (-8/-2 ºC) | 40.188 | 160.752 | 200.94 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R449A | MWW-TG-21002 | 2.7 | 141 | MT (-8/-2 ºC) | 43.8 | 175.2 | 219 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R449A | MWW-TG-21204 | 2.9 | 155 | MT (-8/-2 ºC) | 46.92 | 187.68 | 234.6 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R449A | MWW-TG-21404 | 2.7 | 179 | MT (-8/-2 ºC) | 55.92 | 223.68 | 279.6 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R449A | MWW-TG-31203 | 2.9 | 183 | MT (-8/-2 ºC) | 55.154 | 220.616 | 275.77 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R449A | MWW-TG-31353 | 2.8 | 197 | MT (-8/-2 ºC) | 60.276 | 241.104 | 301.38 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R449A | MWW-TG-31503 | 2.7 | 212 | MT (-8/-2 ºC) | 65.706 | 262.824 | 328.53 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R449A | MWW-TG-31806 | 3 | 233 | MT (-8/-2 ºC) | 70.372 | 281.488 | 351.86 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R449A | MWW-TG-32106 | 2.7 | 268 | MT (-8/-2 ºC) | 83.872 | 335.488 | 419.36 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R449A | MWV-SG-60582 | 3.1 | 12.6 | MT (-8/-2 ºC) | 3.848 | 15.392 | 19.24 |  | Aire | intarbox | Planta enfriadora
R449A | MWV-SG-60762 | 3.2 | 16.2 | MT (-8/-2 ºC) | 4.9 | 19.6 | 24.5 |  | Aire | intarbox | Planta enfriadora
R449A | MWV-SG-60902 | 3.1 | 19 | MT (-8/-2 ºC) | 5.768 | 23.072 | 28.84 |  | Aire | intarbox | Planta enfriadora
R449A | MWV-SG-61142 | 3.3 | 24.2 | MT (-8/-2 ºC) | 7.29 | 29.16 | 36.45 |  | Aire | intarbox | Planta enfriadora
R449A | MWV-SG-71353 | 3.3 | 28.4 | MT (-8/-2 ºC) | 8.618 | 34.472 | 43.09 |  | Aire | intarbox | Planta enfriadora
R449A | MWV-SG-71713 | 3.1 | 36.5 | MT (-8/-2 ºC) | 10.916 | 43.664 | 54.58 |  | Aire | intarbox | Planta enfriadora
R449A | MWV-SG-81713 | 3.1 | 37.4 | MT (-8/-2 ºC) | 11.244 | 44.976 | 56.22 |  | Aire | intarbox | Planta enfriadora
R449A | MWV-SG-82283 | 3.3 | 48.5 | MT (-8/-2 ºC) | 14.904 | 59.616 | 74.52 |  | Aire | intarbox | Planta enfriadora
R134a | MWF-NY-5053 | 3.1 | 2 | MT (-8/-2 ºC) |  |  |  |  | Aire | Sigilus | Planta enfriadora
R134a | MWF-NY-5074 | 2.9 | 2.7 | MT (-8/-2 ºC) |  |  |  |  | Aire | Sigilus | Planta enfriadora
R134a | MWF-NY-6108 | 2.9 | 3.9 | MT (-8/-2 ºC) |  |  |  |  | Aire | Sigilus | Planta enfriadora
R134a | MWF-NY-7171 | 2.8 | 6.6 | MT (-8/-2 ºC) |  |  |  |  | Aire | Sigilus | Planta enfriadora
R134a | MWF-NY-7272 | 2.7 | 10.7 | MT (-8/-2 ºC) |  |  |  |  | Aire | Sigilus | Planta enfriadora
R449A | BWF-SG-6013 | 1.9 | 4.7 | BT (-25/-19 ºC) |  |  |  |  | Aire | Sigilus | Planta enfriadora
R449A | BWF-SG-7018 | 2.1 | 7.1 | BT (-25/-19 ºC) |  |  |  |  | Aire | Sigilus | Planta enfriadora
R449A | BWF-SG-8025 | 2.2 | 9.1 | BT (-25/-19 ºC) |  |  |  |  | Aire | Sigilus | Planta enfriadora
R290 | AWF-SD-6017 | 5.2 | 7 | AT (7/12 ºC) |  |  |  |  | Aire | Sigilus | Planta enfriadora
R290 | AWF-SD-6025 | 5.6 | 9.8 | AT (7/12 ºC) |  |  |  |  | Aire | Sigilus | Planta enfriadora
R290 | AWF-SD-7037 | 5.9 | 13.7 | AT (7/12 ºC) |  |  |  |  | Aire | Sigilus | Planta enfriadora
R290 | AWF-SD-7049 | 5.5 | 17 | AT (7/12 ºC) |  |  |  |  | Aire | Sigilus | Planta enfriadora
R290 | MWF-SD-6017 | 3.5 | 4.1 | MT (-8/-2 ºC) |  |  |  |  | Aire | Sigilus | Planta enfriadora
R290 | MWF-SD-6025 | 3.8 | 5.8 | MT (-8/-2 ºC) |  |  |  |  | Aire | Sigilus | Planta enfriadora
R290 | MWF-SD-7037 | 4.1 | 8.3 | MT (-8/-2 ºC) |  |  |  |  | Aire | Sigilus | Planta enfriadora
R290 | MWF-SD-7049 | 4 | 10.4 | MT (-8/-2 ºC) |  |  |  |  | Aire | Sigilus | Planta enfriadora
R290 | AWV-SD-60502 | 6.7 | 19.7 | AT (7/12 ºC) | 4.94 | 19.76 | 24.7 |  | Aire | intarCUBE | Planta enfriadora
R290 | AWV-SD-60742 | 6.7 | 27.6 | AT (7/12 ºC) | 7.12 | 28.48 | 35.6 |  | Aire | intarCUBE | Planta enfriadora
R290 | AWV-SD-60982 | 6.3 | 33.3 | AT (7/12 ºC) | 8.86 | 35.44 | 44.3 |  | Aire | intarCUBE | Planta enfriadora
R290 | AWV-SD-70753 | 7.1 | 29.7 | AT (7/12 ºC) | 7.44 | 29.76 | 37.2 |  | Aire | intarCUBE | Planta enfriadora
R290 | AWV-SD-71113 | 7.2 | 41.7 | AT (7/12 ºC) | 10.64 | 42.56 | 53.2 |  | Aire | intarCUBE | Planta enfriadora
R290 | AWV-SD-71473 | 6.6 | 50.4 | AT (7/12 ºC) | 13.38 | 53.52 | 66.9 |  | Aire | intarCUBE | Planta enfriadora
R290 | AWV-KD-80242 | 7 | 64.5 | AT (7/12 ºC) | 16.9 | 67.6 | 84.5 |  | Aire | intarCUBE | Planta enfriadora
R290 | AWV-KD-80302 | 6.8 | 74.7 | AT (7/12 ºC) | 20.08 | 80.32 | 100.4 |  | Aire | intarCUBE | Planta enfriadora
R290 | AWV-KD-80402 | 6.4 | 79.7 | AT (7/12 ºC) | 21.94 | 87.76 | 109.7 |  | Aire | intarCUBE | Planta enfriadora
R290 | MWV-SD-60502 | 3.6 | 11.9 | MT (-8/-2 ºC) | 3.28 | 13.12 | 16.4 |  | Aire | intarCUBE | Planta enfriadora
R290 | MWV-SD-60742 | 3.8 | 17.3 | MT (-8/-2 ºC) | 4.76 | 19.04 | 23.8 |  | Aire | intarCUBE | Planta enfriadora
R290 | MWV-SD-60982 | 3.8 | 21.2 | MT (-8/-2 ºC) | 5.94 | 23.76 | 29.7 |  | Aire | intarCUBE | Planta enfriadora
R290 | MWV-SD-70753 | 3.8 | 17.9 | MT (-8/-2 ºC) | 4.88 | 19.52 | 24.4 |  | Aire | intarCUBE | Planta enfriadora
R290 | MWV-SD-71113 | 4.1 | 25.8 | MT (-8/-2 ºC) | 7.06 | 28.24 | 35.3 |  | Aire | intarCUBE | Planta enfriadora
R290 | MWV-SD-71473 | 4.1 | 31.8 | MT (-8/-2 ºC) | 9.164 | 36.656 | 45.82 |  | Aire | intarCUBE | Planta enfriadora
R290 | MWV-SD-81964 | 4 | 42.6 | MT (-8/-2 ºC) | 12.02 | 48.08 | 60.1 |  | Aire | intarCUBE | Planta enfriadora
R290 | MWV-KD-80242 | 4 | 38.9 | MT (-8/-2 ºC) | 10.92 | 43.68 | 54.6 |  | Aire | intarCUBE | Planta enfriadora
R290 | MWV-KD-80302 | 4 | 45.4 | MT (-8/-2 ºC) | 12.86 | 51.44 | 64.3 |  | Aire | intarCUBE | Planta enfriadora
R290 | MWV-KD-80402 | 3.9 | 48.5 | MT (-8/-2 ºC) | 14.04 | 56.16 | 70.2 |  | Aire | intarCUBE | Planta enfriadora
R290 | AWW-KD-10502 | 6.6 | 107 | AT (7/12 ºC) | 26.954 | 107.816 | 134.77 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R290 | AWW-KD-10602 | 6.6 | 125 | AT (7/12 ºC) | 31.658 | 126.632 | 158.29 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R290 | AWW-KD-10702 | 6.8 | 151 | AT (7/12 ºC) | 37.802 | 151.208 | 189.01 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R290 | AWW-KD-10802 | 6.3 | 175 | AT (7/12 ºC) | 44.904 | 179.616 | 224.52 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R290 | AWW-KD-11002 | 5.8 | 195 | AT (7/12 ºC) | 51.26 | 205.04 | 256.3 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R290 | AWW-KD-21204 | 6.6 | 250 | AT (7/12 ºC) | 63.324 | 253.296 | 316.62 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R290 | AWW-KD-21404 | 6.8 | 302 | AT (7/12 ºC) | 75.73 | 302.92 | 378.65 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R290 | AWW-KD-21604 | 6.3 | 350 | AT (7/12 ºC) | 89.982 | 359.928 | 449.91 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R290 | AWW-KD-22004 | 5.8 | 390 | AT (7/12 ºC) | 102.53 | 410.12 | 512.65 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R290 | AWW-KD-32106 | 6.8 | 453 | AT (7/12 ºC) | 113.588 | 454.352 | 567.94 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R290 | AWW-KD-32406 | 6.3 | 525 | AT (7/12 ºC) | 134.974 | 539.896 | 674.87 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R290 | AWW-KD-33006 | 5.8 | 585 | AT (7/12 ºC) | 153.792 | 615.168 | 768.96 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R290 | AWW-KD-43208 | 6.3 | 700 | AT (7/12 ºC) | 179.964 | 719.856 | 899.82 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R290 | AWW-KD-44008 | 5.8 | 780 | AT (7/12 ºC) | 205.052 | 820.208 | 1025.26 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R290 | MWW-KD-10502 | 3.6 | 61 | MT (-8/-2 ºC) | 18 | 72 | 90 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R290 | MWW-KD-10602 | 3.8 | 73 | MT (-8/-2 ºC) | 21.4 | 85.6 | 107 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R290 | MWW-KD-10702 | 4.1 | 89 | MT (-8/-2 ºC) | 25.53 | 102.12 | 127.65 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R290 | MWW-KD-10802 | 4.1 | 107 | MT (-8/-2 ºC) | 30.728 | 122.912 | 153.64 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R290 | MWW-KD-11002 | 4 | 120 | MT (-8/-2 ºC) | 35.104 | 140.416 | 175.52 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R290 | MWW-KD-21204 | 3.8 | 147 | MT (-8/-2 ºC) | 42.808 | 171.232 | 214.04 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R290 | MWW-KD-21404 | 4.1 | 179 | MT (-8/-2 ºC) | 51 | 204 | 255 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R290 | MWW-KD-21604 | 4.1 | 215 | MT (-8/-2 ºC) | 61.5 | 246 | 307.5 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R290 | MWW-KD-22004 | 4.1 | 241 | MT (-8/-2 ºC) | 70.2 | 280.8 | 351 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R290 | MWW-KD-32106 | 4.1 | 268 | MT (-8/-2 ºC) | 76.58 | 306.32 | 382.9 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R290 | MWW-KD-32406 | 4.1 | 322 | MT (-8/-2 ºC) | 92.22 | 368.88 | 461.1 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R290 | MWW-KD-33006 | 4.1 | 361 | MT (-8/-2 ºC) | 105.32 | 421.28 | 526.6 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R290 | MWW-KD-43208 | 4.1 | 429 | MT (-8/-2 ºC) | 122.968 | 491.872 | 614.84 |  | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R290 | MWW-KD-44008 | 4.1 | 481 | MT (-8/-2 ºC) | 140.43 | 561.72 | 702.15 | SI | Aire | intarWatt | Planta enfriadora
R290 | AWT-FD-10121 | 5.6 | 37 | AT (7/12 ºC) | 9.58 | 38.32 | 47.9 | SI | Aire | intarCUBE Full INVERTER | Planta enfriadora
R290 | AWT-FD-10151 | 5.8 | 44 | AT (7/12 ºC) | 11.4 | 45.6 | 57 | SI | Aire | intarCUBE Full INVERTER | Planta enfriadora
R290 | AWT-FD-10201 | 5.9 | 48 | AT (7/12 ºC) | 12.68 | 50.72 | 63.4 | SI | Aire | intarCUBE Full INVERTER | Planta enfriadora
R290 | AWT-FD-10251 | 5.9 | 56 | AT (7/12 ºC) | 14.972 | 59.888 | 74.86 | SI | Aire | intarCUBE Full INVERTER | Planta enfriadora
R290 | AWT-FD-20242 | 5.6 | 73 | AT (7/12 ºC) | 19.08 | 76.32 | 95.4 | SI | Aire | intarCUBE Full INVERTER | Planta enfriadora
R290 | AWT-FD-20302 | 5.8 | 87 | AT (7/12 ºC) | 22.68 | 90.72 | 113.4 | SI | Aire | intarCUBE Full INVERTER | Planta enfriadora
R290 | AWT-FD-20402 | 5.9 | 96 | AT (7/12 ºC) | 25.34 | 101.36 | 126.7 | SI | Aire | intarCUBE Full INVERTER | Planta enfriadora
R290 | AWT-FD-20502 | 5.9 | 112 | AT (7/12 ºC) | 29.98 | 119.92 | 149.9 | SI | Aire | intarWatt Full INVERTER | Planta enfriadora
R290 | AWW-FD-10502 | 6.4 | 115 | AT (7/12 ºC) | 30.48 | 121.92 | 152.4 | SI | Aire | intarWatt Full INVERTER | Planta enfriadora
R290 | AWW-FD-10702 | 6.4 | 156 | AT (7/12 ºC) | 42.28 | 169.12 | 211.4 | SI | Aire | intarWatt Full INVERTER | Planta enfriadora
R290 | AWW-FD-20802 | 6.8 | 213 | AT (7/12 ºC) | 54.64 | 218.56 | 273.2 | SI | Aire | intarWatt Full INVERTER | Planta enfriadora
R290 | AWW-FD-21002 | 6.6 | 267 | AT (7/12 ºC) | 70.48 | 281.92 | 352.4 | SI | Aire | intarWatt Full INVERTER | Planta enfriadora
R290 | AWW-FD-21502 | 6.2 | 340 | AT (7/12 ºC) | 96.28 | 385.12 | 481.4 | SI | Aire | intarWatt Full INVERTER | Planta enfriadora
R290 | AWW-FD-31203 | 6.4 | 320 | AT (7/12 ºC) | 83.5 | 334 | 417.5 | SI | Aire | intarWatt Full INVERTER | Planta enfriadora
R290 | AWW-FD-31503 | 6.8 | 401 | AT (7/12 ºC) | 91.68 | 366.72 | 458.4 | SI | Aire | intarWatt Full INVERTER | Planta enfriadora
R290 | AWW-FD-32253 | 6.2 | 513 | AT (7/12 ºC) | 145 | 580 | 725 | SI | Aire | intarWatt Full INVERTER | Planta enfriadora
R290 | AWW-FD-42004 | 6.8 | 534 | AT (7/12 ºC) | 148 | 592 | 740 | SI | Aire | intarWatt Full INVERTER | Planta enfriadora
R290 | AWW-FD-43004 | 6.2 | 684 | AT (7/12 ºC) | 193.4 | 773.6 | 967 | SI | Aire | intarWatt Full INVERTER | Planta enfriadora
R290 | AWW-FD-53755 | 6.2 | 855 | AT (7/12 ºC) | 241.8 | 967.2 | 1209 | SI | Aire | intarWatt Full INVERTER | Planta enfriadora
R290 | MWT-FD-10121 | 3.2 | 24 | MT (-8/-2 ºC) | 7.58 | 30.32 | 37.9 | SI | Aire | intarCUBE Full INVERTER | Planta enfriadora
R290 | MWT-FD-10151 | 3.4 | 29 | MT (-8/-2 ºC) | 9.04 | 36.16 | 45.2 | SI | Aire | intarCUBE Full INVERTER | Planta enfriadora
R290 | MWT-FD-10201 | 3.4 | 32 | MT (-8/-2 ºC) | 9.92 | 39.68 | 49.6 | SI | Aire | intarCUBE Full INVERTER | Planta enfriadora
R290 | MWT-FD-10251 | 3.5 | 37 | MT (-8/-2 ºC) | 11.72 | 46.88 | 58.6 | SI | Aire | intarCUBE Full INVERTER | Planta enfriadora
R290 | MWT-FD-20242 | 3.2 | 48 | MT (-8/-2 ºC) | 15.1 | 60.4 | 75.5 | SI | Aire | intarCUBE Full INVERTER | Planta enfriadora
R290 | MWT-FD-20302 | 3.4 | 58 | MT (-8/-2 ºC) | 17.9 | 71.6 | 89.5 | SI | Aire | intarCUBE Full INVERTER | Planta enfriadora
R290 | MWT-FD-20402 | 3.4 | 62 | MT (-8/-2 ºC) | 19.62 | 78.48 | 98.1 | SI | Aire | intarCUBE Full INVERTER | Planta enfriadora
R290 | MWT-FD-20502 | 3.5 | 74 | MT (-8/-2 ºC) | 23.34 | 93.36 | 116.7 | SI | Aire | intarCUBE Full INVERTER | Planta enfriadora
R290 | MWW-FD-10502 | 3.8 | 77 | MT (-8/-2 ºC) | 23.78 | 95.12 | 118.9 | SI | Aire | intarWatt Full INVERTER | Planta enfriadora
R290 | MWW-FD-10702 | 4.1 | 109 | MT (-8/-2 ºC) | 33.26 | 133.04 | 166.3 | SI | Aire | intarWatt Full INVERTER | Planta enfriadora
R290 | MWW-FD-20802 | 3.9 | 141 | MT (-8/-2 ºC) | 42.56 | 170.24 | 212.8 | SI | Aire | intarWatt Full INVERTER | Planta enfriadora
R290 | MWW-FD-21002 | 4 | 180 | MT (-8/-2 ºC) | 54.6 | 218.4 | 273 | SI | Aire | intarWatt Full INVERTER | Planta enfriadora
R290 | MWW-FD-21502 | 4 | 227 | MT (-8/-2 ºC) | 70.6 | 282.4 | 353 | SI | Aire | intarWatt Full INVERTER | Planta enfriadora
R290 | MWW-FD-31203 | 3.9 | 212 | MT (-8/-2 ºC) | 64.26 | 257.04 | 321.3 | SI | Aire | intarWatt Full INVERTER | Planta enfriadora
R290 | MWW-FD-31503 | 4 | 270 | MT (-8/-2 ºC) | 81.9 | 327.6 | 409.5 | SI | Aire | intarWatt Full INVERTER | Planta enfriadora
R290 | MWW-FD-32503 | 4 | 342 | MT (-8/-2 ºC) | 106.2 | 424.8 | 531 | SI | Aire | intarWatt Full INVERTER | Planta enfriadora
R290 | MWW-FD-42004 | 4 | 360 | MT (-8/-2 ºC) | 109.2 | 436.8 | 546 | SI | Aire | intarWatt Full INVERTER | Planta enfriadora
R290 | MWW-FD-43004 | 4 | 455 | MT (-8/-2 ºC) | 141.4 | 565.6 | 707 | SI | Aire | intarWatt Full INVERTER | Planta enfriadora
R290 | MWW-FD-53755 | 3.95 | 568.3 | MT (-8/-2 ºC) | 176.46 | 705.84 | 882.3 | SI | Aire | intarWatt Full INVERTER | Planta enfriadora
R290 | BWK-FHD-10502 | 2.61 | 38 | BT (-25/-19 ºC) |  |  | 64 | SI | Agua | Heat ON DEMAND | Planta enfriadora
R290 | BWK-FHD-10802 | 3.18 | 71 | BT (-25/-19 ºC) |  |  | 113.6 | SI | Agua | Heat ON DEMAND | Planta enfriadora
R290 | BWK-FHD-11002 | 2.98 | 91.74 | BT (-25/-19 ºC) |  |  | 147.7 | SI | Agua | Heat ON DEMAND | Planta enfriadora
R290 | BWK-FHD-21203 | 3.19 | 106.5 | BT (-25/-19 ºC) |  |  | 170.4 | SI | Agua | Heat ON DEMAND | Planta enfriadora
R290 | BWK-FHD-21503 | 2.97 | 137.6 | BT (-25/-19 ºC) |  |  | 221.6 | SI | Agua | Heat ON DEMAND | Planta enfriadora
R290 | BWK-FHD-22253 | 2.58 | 156.3 | BT (-25/-19 ºC) |  |  | 276.9 | SI | Agua | Heat ON DEMAND | Planta enfriadora
R290 | MWK-FHD-10502 | 4.41 | 88 | MT (-8/-2 ºC) |  |  | 124 | SI | Agua | Heat ON DEMAND | Planta enfriadora
R290 | MWK-FHD-10802 | 4.99 | 150 | MT (-8/-2 ºC) |  |  | 210 | SI | Agua | Heat ON DEMAND | Planta enfriadora
R290 | MWK-FHD-11002 | 5.07 | 196 | MT (-8/-2 ºC) |  |  | 273 | SI | Agua | Heat ON DEMAND | Planta enfriadora
R290 | MWK-FHD-21203 | 4.92 | 225 | MT (-8/-2 ºC) |  |  | 315 | SI | Agua | Heat ON DEMAND | Planta enfriadora
R290 | MWK-FHD-21503 | 5.01 | 294 | MT (-8/-2 ºC) |  |  | 409.5 | SI | Agua | Heat ON DEMAND | Planta enfriadora
R290 | MWK-FHD-22253 | 4.48 | 360 | MT (-8/-2 ºC) |  |  | 534 | SI | Agua | Heat ON DEMAND | Planta enfriadora
R290 | AWK-FHD-10502 | 7.4 | 154 | AT (7/12 ºC) |  |  | 194.5 | SI | Agua | Heat ON DEMAND | Planta enfriadora
R290 | AWK-FHD-10802 | 7.79 | 260 | AT (7/12 ºC) |  |  | 329 | SI | Agua | Heat ON DEMAND | Planta enfriadora
R290 | AWK-FHD-11002 | 8.26 | 333.7 | AT (7/12 ºC) |  |  | 418.4 | SI | Agua | Heat ON DEMAND | Planta enfriadora
R290 | AWK-FHD-21203 | 8.44 | 390 | AT (7/12 ºC) |  |  | 493.5 | SI | Agua | Heat ON DEMAND | Planta enfriadora
R290 | AWK-FHD-21503 | 8.08 | 499 | AT (7/12 ºC) |  |  | 627.6 | SI | Agua | Heat ON DEMAND | Planta enfriadora
R290 | AWK-FHD-22253 | 8.05 | 631 | AT (7/12 ºC) |  |  | 813 | SI | Agua | Heat ON DEMAND | Planta enfriadora
CalcCAEsINT24